CIRCM-01寄存器功能说明

说明:

- 通讯方式：RS485-A1 B1

- 传输速率：9600

- 字符格式：8数据位，1停止位、无校验

- 一、配置类寄存器

| 寄存器字地址 | 寄存器内容 | 数据类型 | 参数说明（设置超范围恢复默认值） | 适用功能码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | MODBUS地址 | 16位无符号整数 | 取值范围1-254 （字符）默认1（设置后立即生效） | 0x03/0x06 |
| 0x0001 | MODBUS上行波特率 | 16位无符号整数 | 取值范围（48 96 183 384 1152） （字符）默认96 注意：波特率由于数值超出范围，所以做了除以100处理，设置为96，那波特率就是9600，设置为1152，波特率就是115200，其他类似(设置后重启生效) | 0x03/0x06 |
| 0x0002 | MODBUS下行波特率 | 16位无符号整数 | 取值范围（48 96 183 384 1152） （字符）默认96 注意：波特率由于数值超出范围，所以做了除以100处理，设置为96，那波特率就是9600，设置为1152，波特率就是115200，其他类似(设置后重启生效) | 0x03/0x06 |

- 传感器类寄存器

注意：读寄存器必须是6的倍数，如6、12、18...，因为上传格式是每个探测器占用6个寄存器，10个占用60个

| 寄存器字地址 | 寄存器内容 | 数据类型 | 参数说明 | 适用功能码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 探测器编号 | 16位无符号整数 | 1号探测器 | 0x04 |
| 0x0001 | 内置温度值寄存器 | 16位有符号整数 | 读值范围-40-200（度） | 0x04 |
| 0x0002 | 温度报警状态值寄存器 | 16位无符号整数 | 0：无报警 1：声光报警 2：启动灭火装置 | 0x04 |
| 0x0003 | 烟雾传感器报警状态 | 16位无符号整数 | 0：烟雾没有超标 1：烟雾超1级预警 2：烟雾超2级预警 | 0x04 |
| 0x0004 | 一氧化碳传感器报警状态 | 16位无符号整数 | 0：一氧化碳没有超标 1：一氧化碳超1级预警 2：一氧化碳超2级预警 | 0x04 |
| 0x0005 | VOC传感器报警状态 | 16位无符号整数 | 0：VOC没有超标 1：VOC超1级预警 2：VOC超2级预警 | 0x04 |
| 0x0006 | 探测器编号 | 16位无符号整数 | 2号探测器 | 0x04 |
| 0x0007 | 内置温度值寄存器 | 16位有符号整数 | 读值范围-40-200（度） | 0x04 |
| 0x0008 | 温度报警状态值寄存器 | 16位无符号整数 | 0：无报警 1：声光报警 2：启动灭火装置 | 0x04 |
| 0x0009 | 烟雾传感器报警状态 | 16位无符号整数 | 0：烟雾没有超标 1：烟雾超1级预警 2：烟雾超2级预警 | 0x04 |
| 0x000A | 一氧化碳传感器报警状态 | 16位无符号整数 | 0：一氧化碳没有超标 1：一氧化碳超1级预警 2：一氧化碳超2级预警 | 0x04 |
| 0x000B | VOC传感器报警状态 | 16位无符号整数 | 0：VOC没有超标 1：VOC超1级预警 2：VOC超2级预警 | 0x04 |
| 0x000C | 探测器编号 | 16位无符号整数 | 3号探测器 | 0x04 |
| 0x000D | 内置温度值寄存器 | 16位有符号整数 | 读值范围-40-200（度） | 0x04 |
| 0x000E | 温度报警状态值寄存器 | 16位无符号整数 | 0：无报警 1：声光报警 2：启动灭火装置 | 0x04 |
| 0x000F | 烟雾传感器报警状态 | 16位无符号整数 | 0：烟雾没有超标 1：烟雾超1级预警 2：烟雾超2级预警 | 0x04 |
| 0x0010 | 一氧化碳传感器报警状态 | 16位无符号整数 | 0：一氧化碳没有超标 1：一氧化碳超1级预警 2：一氧化碳超2级预警 | 0x04 |
| 0x0011 | VOC传感器报警状态 | 16位无符号整数 | 0：VOC没有超标 1：VOC超1级预警 2：VOC超2级预警 | 0x04 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 0x0036 | 探测器编号 | 16位无符号整数 | 10号探测器 | 0x04 |
| 0x0037 | 内置温度值寄存器 | 16位有符号整数 | 读值范围-40-200（度） | 0x04 |
| 0x0038 | 温度报警状态值寄存器 | 16位无符号整数 | 0：无报警 1：声光报警 2：启动灭火装置 | 0x04 |
| 0x0039 | 烟雾传感器报警状态 | 16位无符号整数 | 0：烟雾没有超标 1：烟雾超1级预警 2：烟雾超2级预警 | 0x04 |
| 0x003A | 一氧化碳传感器报警状态 | 16位无符号整数 | 0：一氧化碳没有超标 1：一氧化碳超1级预警 2：一氧化碳超2级预警 | 0x04 |
| 0x003B | VOC传感器报警状态 | 16位无符号整数 | 0：VOC没有超标 1：VOC超1级预警 2：VOC超2级预警 | 0x04 |

- 继电器控制

| 寄存器字地址 | 寄存器内容 | 数据类型 | 参数说明 | 适用功能码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 预留 | 16位无符号整数 | 预留 | 0x05 |
| 0x0001 | 探测器1继电器 | 16位无符号整数 | 0xff 0x00 开 0x00 0x00关 | 0x05 |
| 0x0002 | 探测器2继电器 | 16位无符号整数 | 0xff 0x00 开 0x00 0x00关 | 0x05 |
| ... | 共十个探测器 | ... | ... | ... |
| 0x000A | 探测器10继电器 | 16位无符号整数 | 0xff 0x00 开 0x00 0x00关 | 0x05 |
| 0x000B | 预留 | 16位无符号整数 | 0预留 | 0x05 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 0x0014 | 远程复位CIRCM-01和下挂探测器 | 16位无符号整数 | 0xff 0x00 复位 | 0x05 |
| 0x0015 | 探测器1远程复位 | 16位无符号整数 | 0xff 0x00 复位 | 0x05 |
| 0x0016 | 探测器2远程复位 | 16位无符号整数 | 0xff 0x00 复位 | 0x05 |
| ... | 共十个探测器 | ... | ... | ... |
| 0x0020 | 探测器10远程复位 | 16位无符号整数 | 0xff 0x00 复位 | 0x05 |
| 0x0028 | CIRCM继电器1 | 16位无符号整数 | 0xff 0x00 开 0x00 0x00关 | 0x05 |